ANEXO “J”

| EXTINTORES IT. 16 |  |  | ÁGUA PRESSURIZADA: PÓ QUÍMICO SECO: GÁS CARBONICO: PÓ ABC: PÓ QUIMICO SECO (SEM RODAS): |  |  |  |  | 2-A 20-B:C 5-B:C 2-A 80-B:C |  | QUANT. 0 QUANT. 0 QUANT. 0 QUANT. 15 QUANT. 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | CONFORME IT-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ALARME E DETECÇÃO |  |  | CONFORME IT-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDRANTES |  |  | TUBULAÇÃO 65mm HIDRANTES 30 ( 2X15) m ESGUICHOS REG. 16mm VAZÃO MÍNIMA 250 l/m |  |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | CONFORME IT-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRIGADA DE INCÊNDIO |  |  | CONFORME IT-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO | OCUPAÇÃO |  |  |  | DIVISÃO |  | DESCRIÇÃO |  | EXEMPLOS |  |
| D | REPARTIÇÃO PÚBLICA |  |  |  | D - 1 |  | ESCRITÓRIOS |  | GABINETE DE VEREADORES |  |
| CARGA DE INCÊNDIO – IT 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCUPAÇÃO/USO |  |  |  | DESCRIÇÃO |  | DIVISÃO |  | CARGA DE DINCÊNDIO EM MJ/M² |  |  |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PESSOAIS E TÉCNICOS |  |  |  | ESCRITÓRIOS |  | D - 1 |  | 700MJ/m² |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISCO |  | CARGA DE INCÊNDIO MJ/M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉDIO |  | 700 MJ/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |