Câmara Municipal de Unaí

# Memorial descritivo

## Engª Fabiana Silva Franco

1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMAS DIVERSOS.

| NR 18 | Normas de Segurança do Trabalho na Construção Civil |
| --- | --- |
| NR 10 | Normas de Instalações e Segurança do Trabalhador |
| CEMIG | Normas vigentes |
| IEC | International Electrical Comission. |
| NBR-5037 | Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. |
| NBR-5111 | Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. |
| NBR-5033 | Roscas Edson |
| NBR-5281 | Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico (PVC) até 600V e 69°C. |
| NBR-5361 | Disjuntores de Baixa Tensão |
| NBR-5283 | Disjuntores em caixas moldadas. |
| NBR-5288 | Determinação das características isoladas composto termoplástico. |
| NBR-5290 | Disjuntores em caixas moldadas. |
| NBR-5354 | Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. |
| NBR-5361 | Disjuntores secos de baixa tensão. |
| NBR-5386 | Disjuntores secos de baixa tensão. |
| NBR-5410 | Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| NBR-5414 | Execução de instalações elétricas de baixa tensão. |
| NBR-5444 | Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais |
| NBR-5470 | Instalação de baixa tensão - terminologia |
| NBR-5473 | Instalação Elétrica Predial |
| NBR-6120 | Eletrodutos de PVC rígido. |
| NBR-6147 | Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. |
| NBR-6148 | Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura. |
| NBR-6150 | Eletrodutos de PVC Rígido. |
| NBR-6244 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama |
| NBR-6264 | Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Funcionamento dos Contato Terra |
| NBR-6265 | Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexão e Desconexão - Durabilidade |
| NBR-6527 | Interruptores de Uso Doméstico |
| NBR-6791 | Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho |
| NBR-6808 | Quadros Gerais de Baixa Tensão. |
| NBR-6980 | Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões até 750V |
| NBR-7864 | Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares - Proteção Contra Choques Elétricos |

2 - INSTALAÇÕES.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras e serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, e compará-las com os projetos, para que sejam incluídos ou não na planilha de orçamento todos os itens necessários à execução final de todas as instalações, obras e serviços em perfeito funcionamento, inclusive execução de todas as alimentações, derivações, interligações necessárias às mesmas (mesmo que conste nos capítulos à seguir como existentes, deverão ser objeto de verificação “In Loco” e incluídas ou não na planilha), assim como desvios,  remanejamentos, demolições, etc., alterações e complementações dos projetos fornecidos, sendo portanto de inteira responsabilidade da mesma toda a execução e fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários, à todas as instalações abaixo descritas, ou indicadas nas peças gráficas fornecidas, mesmo que constem apenas da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peça gráfica fornecida ou do Edital, cabendo neste caso à CONTRATADA a elaboração dos respectivos projetos executivos definitivos, e o levantamento “as built” após a execução final.

Algumas recomendações abaixo, pontos em instalações específicas, equipamentos, necessários à obra, mesmo que não conste dos projetos fornecidos ou nas solicitações deste memorial, desde que sejam especificidades deste tipo de obra/laboratórios deverão ser executadas às custas da CONTRATADA.

Algum tipo de instalação constante abaixo ou no projeto arquitetônico, e cujo projeto complementar não contemple deverá ser executada pela CONTRATADA e com projeto às suas expensas, obedecendo-se sempre às recomendações - Observações Gerais acima descrito.

Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste memorial ou nos projetos deverão ser indicadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre levando-se em conta o item Observações sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas as tubulações e conexões deverão ser montadas, de modo que a marca fique visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO.

Os detalhes de locação e posição dos quadros elétricos deverão ser executados conforme detalhe específico constante do projeto elétrico, ou definição da FISCALIZAÇÃO.

3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMAS DIVERSOS.

3.1 - Marcas e modelos adotados para os equipamentos e materiais elétricos e sistemas diversos.

Anilhas de Identificação: Hellerman ou similiar

Caixas de passagem em alumínio: Moferco, Wetzel, Moferplast ou similar

Caixas de passagem: chapa 18 Cemar ou similar

Calhas Tipo comercial: Cemar ou similar

Luminárias : Cemar ou similar

Centro de distribuição: Gomes, Cemar ou similar

Conduletes em liga de alumínio sem rosca: Moferco, Moferplast, Wetzel, Daisa.

Condutores: Pirelli, Siemens, Reiplas, Furukawa, Alcoa, Brasfio, com certificado INMETRO.

Conectores, terminais: Magnet, Intelli ou similar

Conexões para eletrodutos, serão em ferro galvanizado à fogo, BSP, Paschoal Thomeu, Tupy ou Tuberba.

Disjuntores: Siemens ou similar

Eletrodutos aparentes PVC rígido: Tigre, Fortilit, Akros, Amanco.

Eletrodutos e tubulações em geral embutidas: Tigre, Fortilit, Akros, Amanco.

Eletrodutos dos alimentadores tipo Kanaflex ou similar

Fita isolante: Pirelli P44, Scoth 3m 33+ ou Toi.

Interruptores, tomadas: Pial Silentoque.  Lunare, ou similar

Pára-raios eletrônicos: Clamper.

Perfilados e eletrocalhas: Sisa ou Bandeirantes

Reatores partida rápida para lâmpadas fluorescentes: Phillips, Helfont, Intral ou eletrônicos

Soldas estanho: Best.

Tubulações e conexões galvanizadas: classe 10, marca Mannesmann, Zamprogna, ou Tupy.

OBSERVAÇÕES:

Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, tês, joelhos, curvas, braçadeiras e outros acessórios, serão da linha e da mesma fabricação dos eletrodutos, e outros elementos que se completam, respectivamente.

Demais marcas: Vide projeto elétrico fornecido, se não contempladas no mesmo, deverão ser aprovadas pelo INMETRO, pelas normas da ABNT e da CEMIG e ou demais normas citadas, e pela FISCALIZAÇÃO, e que atenda ao item OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS.

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.

A CONTRATADA deverá montar os suportes, acessórios e complementos e materiais necessários às instalações elétricas, telefônicas, etc., de modo a torná-las completas, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:

Materiais para complementação de tubulações, perfilados, etc., tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação e guias, material de vedação de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementarão de fiação, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNT, INMETRO e CEMIG, e deverão ser executadas de acordo com o projeto fornecido e padrões aprovados pela CEMIG e demais concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para decisão.

Nenhum circuito deverá ser energizado após a montagem na obra sem autorização da FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos, poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos.

Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como para a execução de ensaios e coleta de informações relacionadas com o serviço.

Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser observada a NBR-5410, NR 10 e ou sucessoras, e deverá ser na presença da FISCALIZAÇÃO.

Para todos os circuitos deverá haver equilíbrio de fases, a ser constatado pela FISCALIZAÇÃO na ocasião dos testes, e que caso não seja verificado deverá ser refeito pela CONTRATADA.

As tomadas 110V-preta e 220V-branca, deverão ter cores diferentes e identificação escrita, junto ao espelho.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serão feitos na presença da FISCALIZAÇÃO.

Toda tubulação deverá ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverão ser retiradas todas as rebarbas.

Todas as caixas octogonais deverão ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a formarem um conjunto perfeito, conforme projeto, proporcionando facilidade na montagem das luminárias e demais elementos, e a iluminação adequada.

5 - MONTAGEM DOS ELETRODUTOS, ETC.

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo.

As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de círculos concêntricos.

Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras.

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverão correr paralelos ou perpendiculares às paredes e estruturas, ou conforme projetos.

Toda a tubulação elétrica, etc. deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação.

Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação.

Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em envelopes de concreto.

As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de 0,5% entre poços de inspeção, para assegurar a drenagem.

A face superior dos envelopes de concreto deverão ficar no mínimo 300mm abaixo do nível do solo, ou conforme determinado no projeto.

Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à montagem de tubulações descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e normas da ABNT.

6 - INSTALAÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS E DE SISTEMAS DIVERSOS.

As cores padronizadas para fiação serão as seguintes:

1) fases - vermelho, preto e branco.

2) neutro - azul.

3) retorno - amarelo ou cinza.

4) terra - verde.

A fiação e cabagem de baixa tensão serão executados conforme bitolas e tipos indicados nos memoriais descritivos e nos desenhos do projeto.

Toda a fiação será em cabos de cobre do tipo flexível das marcas já especificados.

As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica.

Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundários, a interligação dos quadros deverá ser feita sempre, em cabos com um só lance.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusão e fita isolante plástica PIRELLI ou 3M, para cabos de baixa tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas.

As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com fita de auto fusão, e posteriormente recobertas com fita isolante normal.

Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão (sem solda), que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser submetidos a tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de talhos, recortes de quaisquer imperfeições.

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer os seguintes critérios:

- Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou conforme determinado no projeto.

- Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm² com as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.

- Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e terminais de compressão.

Os circuitos alimentadores gerais serão em cobre eletrolítico com isolamento antichama, capa interna de PVC 70°C e externa pirevinil - 1000V - Tipo Sintenax - marca Pirelli, Siemens, Furukawa, Alcoa, Ficap, com certificado de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas das marcas já especificadas, sendo uma no centro de distribuição, e as demais nas tomadas, interruptores, luminárias, caixas octogonal, caixas de passagem, etc.

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificação deverá ser conferida pela FISCALIZAÇÃO, e que deverá dar sua aprovação no Diário de Obras.

O cabo neutro será do tipo isolado.

7 - MONTAGEM DE QUADROS, CAIXAS, LUMINÁRIAS, PÁRA-RAIOS ELETRÔNICOS, ETC.

Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e esquema funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR-6808 e ou sucessoras, e demais pertinentes.

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra e controle de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita ventilação dos componentes elétricos.

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de umidade.

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão nivelados e aprumados.

Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de forma a não apresentarem conjunto desordenado.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão niveladas e aprumadas de modo a não resultar excessiva profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serão embutidos de forma a não oferecer saliências ou reentrâncias capazes de coletar poeira.

As caixas de tomadas e interruptores 2”x4” serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

O quadro deverá conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4 cm, para os diversos circuitos e para o próprio quadro, transparentes com escrita cor preta e deve ser com barramento.

O quadro deverá abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos, indicados nos respectivos diagramas. Serão construídos em estrutura auto-suportável constituídos de perfis metálicos e chapa de aço, bitola mínima de 14 USG, pintados com tinta epóxi entre 2 demãos de tinta anti-óxido.

O quadro deverá ser fechado lateral e posteriormente por blindagens e chapas de aço removíveis, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos equipamentos, deverá ser completo, de modo a proteger contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração de água insetos e roedores.

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais necessários à correta passagem da fiação.

Os disjuntores, contidos nos quadros, deverão ser de fabricação *Siemens.

Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável a NBR 6854 e ou sucessoras, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes recomendações:

Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação, zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme indicado no item pintura de tubulações e equipamentos aparentes.

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construídos de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, porta-lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém a fixação de lâmpadas na face externa dos aparelhos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: nome do fabricante, ou marca registrada, tensão de alimentação, potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados ( lâmpadas, reatores, etc.).

As posições das caixas octogonais indicadas em projeto deverão ser rigorosamente seguidas, sendo necessário para isto a utilização de linha de pedreiro para locá-las e alinhá-las, pois serão conferidas antes das concretagens pela FISCALIZAÇÃO, e liberadas através de anotação no Diário de Obras.

8. RAMAL DE ENTRADA E ALIMENTAÇÃO

O ramal de serviço de entrada será de responsabilidade da empreiteira e responsável pela execução dos serviços da obra e será entrada e saída subterrânea, sendo do poste até a medição CEMIG - padrão.

Alimentador Geral do disjuntor de 100A trifásico, instalados no quadro de medição, sairão os cabos alimentadores do tipo para uso ao tempo (sintenax, ou similar), indo até o quadro de distribuição de circuitos.

Cabo condutor, de cobre, têmpera mole, com isolação para 1000 V, tipo sintenax Temperatura  serviço 70ºC, seções de 35mm2  eletroduto PVC rígido de 40mm .

A entrada e a medição obedecerão rigorosamente aos padrões da CEMIG.

A alimentação entre quadro de distribuição com disjuntores termomagnéticos, sendo um para cada circuito, conforme projeto.

• Quadro de distribuição: com parafusos.

• Disjuntores: tipo “quick-lag” (com suporte e parafusos) de 10A a 100A (110V e 220V), monopolares, bipolares e tripolares.

8.1 Circuitos parciais:

De cada quadro de distribuição partirão os circuitos distribuidores para iluminação,

Tomadas e carga espefica e aterradas. Cada circuito será protegido por um disjuntor tipo termomagnético.

Toda a rede de distribuição e alimentação será fixada na estrutura de madeira em isolador tio roldana em polietileno,

• Cabo condutor de cobre, têmpera mole, com isolação para 750V, de Firevinil Antiflan,  temperatura de serviço 70º C, seção de 1,5mm2 a 4mm2.

• Fio condutor de cobre nu, têmpera mole, seção de 1,5 mm a 35 mm. isolação para 1000V e 750V.

8.2. A denominação genérica Instalação Elétrica abrange os seguintes itens:

• Entrada e medição correspondem à Energia elétrica.

• Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores.

• Distribuição de circuitos de iluminação e tomadas

• Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas.

• Instalação de aparelhos especiais.

8.3. Iluminação

A iluminação dos cômodos e demais dependências será feita com lâmpadas fluorescente e incandescente, conforme projeto e especificação de materiais já citados.

9. DIVERSOS

Interruptor de 1 secção tipo silencioso ou interruptor de 1 secção e tomada 2P + T, com teclas de embutir, unipolar, 110V/10A, com placa em polietileno cinza de alto impacto.

Tomadas: serão monofásicas, bifásica e trifásica com espelhos

Tomada de embutir de parede, tipo 2P+T, redonda fosforescente, com haste, para pinos chatos e redondos, 110V-15A, mono polar com placa de polietileno cinza de alto impacto e aterradas

10. EXECUÇÃO.

Para os detalhes de execução deve ser obedecido o projeto.

10.1 Toda a fiação deverá ser submetida ao teste de continuidade; os últimos pontos de luz de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis, estando as demais luminárias acesas, permitindo-se uma queda máxima de 4%. As tomadas de 110 volts deverão ser testadas por voltímetros para maior certeza de sua produção. O chuveiros e tomadas, deverão ser testados quanto ao seu isolamento para carcaça e para terra, por meio de Megger ou ohmímetro.